## Munka1
TPV Diagnosztikai és Kutató Kft.
1151 Budapest, Sződliget u. 47.
Telefon / Fax: 06/1 306-22-83; 06/30 21-99-275
Email: tpv@tpv.t-online.hu; szebenibaranyai@t-online.hu
A NAH által NAH-1-1709/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
SZIGETELŐOLAJ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV
Megrendelő: |  |  |  | MÁV Zrt.
Rendelési szám:
Jegyzőkönyv sorszáma: |  |  |  | 81 |  | /2021 | 1 |  | /1 lap
Jegyzőkönyv megküldve: |  |  |  | MÁV Zrt.
Készülék adatai
Készülék megnevezése |  | Típus |  | Felszerelési hely |  |  | kV | Gyártási szám / Gyártási év
Transzformátor |  | TPN-V-MÁV |  | Veszprém Észak aláll. "B" Tr. |  |  | 132/27,5 | 57405/1999
A minta átvétele: |  | 2021.02.18. |  | Laborjel: |  | 62
A vizsgálat ideje: |  | 2021.02.19-22. |  | Palackszám: |  | VB
Vizsgálati adatok
Vizsgált jellemzők |  |  | Vizsgálati módszer |  |  | Mértékegység |  | Vizsgálati eredmény
Megjelenés (Érzékszervi) |  |  | MSZ EN 60296:2012 (6.7. szakasz) |  |  | - |  | Fényes, tiszta, üledéktől és szuszpendált anyagoktól mentes, világos sárga
Sűrűség meghatározása (+20oC-on) |  |  | MSZ EN ISO 3675:2000 |  |  | g/cm3 |  | 0,8833
Savasság meghatározása |  |  | MSZ EN 62021-1:2003 Automatikus potenciometriás titrálás |  |  | mgKOH/g |  | 0,03
|  |  | MSZ EN 62021-2:2007 Kolorimetriás titrálás |  |  |  |  | -
Átütési feszültség meghatározása |  |  | IEC 60156:2018 |  |  | kV |  | 58,7
Mechanikai szennyezés és üledék |  |  | MSZ EN 60422:2013 (Annex C) |  |  | m/m% |  | <0,02
Dielektromos veszteségi tényező mérése |  |  | MSZ EN 60247:2004 |  |  | tan δ |  | 0,0061
Határfelületi feszültség (manuális) |  |  | ASTM D 971:2012 |  |  | mN/m |  | -
Határfelületi feszültség (automata) | [7 empty] | 36,3
Víztartalom meghatározása |  |  | IEC 733:1982 (visszavont szabvány) |  |  | mg/kg |  | -
MSZ EN 60814:2000
25
Kinematikai viszkozitás |  |  | MSZ EN ISO 3104:1996 |  |  | mm2/s |  | -
Fenol típusú Inhibitor (DBPC) meghatározása |  |  | MSZ EN 60666:2010 (3.1.5. szakasz) |  |  | m/m% |  | <0,02
Szín* |  |  | Színskála (1-9) |  |  | - |  | 2
Potenciálisan korrozív kén kimutatása |  |  | MSZ EN 62535:2009 |  |  | rézfelszín |  | Szürke lerakódás a felszínen
[6 empty] | papírszigetelés felszíne |  | negatív
Minősítés: | A vizsgált olajminta minősége megfelelő. A vizsgált olajminta potenciálisan korrozív.
*Vélemény:
A vizsgálati eredmények csak a beküldött vizsgálati mintára vonatkoznak. A jelen eredeti vizsgálatról 1 pld. másolat készült, melyet a TPV Diagnosztikai és Kutató Kft. archivál. Harmadik fél részére másolat kizárólag a megrendelő előzetes írásos engedélye alapján adható ki. A jegyzőkönyv a laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható. A *-el jelölt vizsgálatok és vélemények nem akkreditáltak! A vizsgálatokat és a minősítést az MSZ EN 60422:2013 szabvány iránymutatásai alapján végeztük.
Bocsi Ildikó
Budapest, |  | 2021. | február |  | 23. |  | Laboratóriumvezető